# Texte de soumission

# Capteur de présence PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

**N° de réf. blanc : 2030190 (PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH)**

Caractéristiques :

* Capteur de présence passif à infrarouge **DALI-2** pour montage au plafond
* Cet appareil fournit **des informations sur la « présence » et la « luminosité » sous forme de télégramme DALI conformément à la norme CEI 62386 partie 303/304.**
* **Zone de détection carrée 360°,** d'une portée pouvant atteindre 64 m2 (8 m x 8 m)
* **2 instances pour la présence - Zone de détection standard/réduite**
* **Optique pivotant pour une adaptation de la zone de détection**
* **3 mesures de lumière mixte**
* **4 instances pour la luminosité - Intérieur/Milieu/Fenêtre/Intégral**
* **Équilibrage facile de la mesure de luminosité**
* Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
* Sensibilité de détection réglable
* Paramétrage possible via un bus DALI ou une télécommande
* Les **télécommandes utilisateur** « theSenda S » ou « theSenda B » peuvent être utilisées **pour la variation ou la commutation de lampes électriques, la commande de stores** ou pour d'autres fonctions via la commande maître.
* **Design plat avec cadres de recouvrement interchangeables de différentes couleurs**
* Cet appareil répond à la norme EN 60669-2-5 et **CEI 62386-101/103/303/304**

Caractéristiques techniques :

Tension de service : DALI (conformément à la norme CEI 62386-101) : 10 V – 22,5 V

Courant absorbé : max. 10 mA

Zone de détection, personnes assises : 4,5 m x 4,5 m (h.m. 3 m)

Zone de détection, personnes en mouvement : 7,0 m x 7,0 m (h.m. 3 m)

Hauteur de montage recommandée h.m. : 2,0 – 3,0 m/max. 3,5 m

**Mesure de luminosité : env. 10 – 10 000 lux**

Indice de protection : IP 20

Température de service : 0 °C à +50 °C

Dimensions : **Ø 76 mm**, profondeur de montage 69 mm

Type de raccordement : borne enfichable/0,5 - 1,5 mm2

Montage : montage intégré au plafond avec ressorts

Montage : montage au plafond possible avec cadre apparent 75B (en option)

Accessoires en option :

### Télécommande universelle « theSenda B »

Télécommande de l'utilisateur avec luxmètre intégré.

Télécommande de l'installateur : l'appli gratuite « theSenda Plug » (pour iOS/Android) permet la mise en service ou l'adaptation des paramètres en toute convivialité. Les jeux de paramètres peuvent être sauvegardés et désignés de manière personnalisée ainsi qu'être exportés pour l'archivage, par exemple par e-mail.

**N° de réf. : 9070985**

### Télécommande de maintenance « theSenda P »

**N° de réf. : 9070910**

### Télécommande de l'utilisateur « theSenda S »

**N° de réf. : 9070911**

### Cadre apparent 75B

**N° de réf. blanc : 9070796 (cadre apparent 75B WH)**

**N° de réf. noir : 9070824 (cadre apparent 75B BK)**

### Cadre de recouvrement PlanoCover 76

**N° de réf. noir : 9070977 (PlanoCover 76 BK)**

**N° de réf. argent : 9070978 (PlanoCover 76 SR)**