# Ausschreibungstext

Set basic KNX AP Multi WH

# (Grundgerät für Multisensor KNX)

Bestell-Nr. Weiß: 		9070900

Merkmale:

- Der komplette Multisensor KNX (2079900) besteht aus 2 Geräten:

- Set basic KNX AP Multi WH (9070900)

- thePrema P360 KNX UP WH (2079000) / thePrema S360 KNX UP WH (2079500)

- Eigenschaften des Set basic KNX AP Multi WH:

- KNX CO2-Raumluftsensor mit integriertem Einzelraum-Temperaturregler

- Für Deckenmontage AP oder auf UP-Dose

- CO2-Messung; 3 parametrierbare Schwellen

- Relative Luftfeuchtigkeit; 3 parametrierbare Schwellen

- Temperaturmessung; integrierter Raumtemperaturregler

- Luftdruck-Messung

- Bei Unterschreiten bzw. Überschreiten der Schwellen kann eine Aktion ausgelöst werden (Senden, Priorität, Schalten, Wert)

- Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben

- 4 Binäreingänge für konventionelle Schalter/Taster (Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber); auch für einen externen Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzsignal

- Externer Temperatursensor kann zur Begrenzung der Fußbodentemperatur oder Messung der Raumtemperatur angeschlossen werden

- Kann für bereits bestehende thePrema KNX verwendet werden (Nachrüstung).

- Darf nur in Zusammenhang mit einem thePrema KNX betrieben werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		Busspannung KNX, max. 32 V DC

Eigenverbrauch: 		max. 15 mA

Messbereich CO2:		300 – 5000 ppm

Genauigkeit CO2:		0-1000 +/- (50 ppm + 3 %) vom Messwert

1001-2000 +/- (50 ppm + 5 %) vom Messwert

>2000 +/- (100 ppm + 5 %) vom Messwert

Messbereich Luftfeuchtigkeit:	1 – 100 % rF (± 3 %)

Messbereich Luftdruck:		30000 – 110000 Pa (± 100 Pa)

Messbereich Temperatur:	-5 °C … +45 °C (± 0,8 K)

Einstellbereich Temperatur:	+5 °C … +32 °C

Anzahl externe Eingänge:	4

Kontaktspannung:		5 V, intern bereitgestellt

Kontaktstrom:			0,5 mA / 5 mA (Spitze)

Schutzart: 			IP 20

Betriebstemperatur:		+5 °C … +40 °C

Abmessungen: 			Ø 134 mm, Höhe 37,2 mm

Montage: 			AP-Deckenmontage oder auf UP-Dose

Benötigtes Zubehör:

KNX-Präsenzmelder „thePrema P360 KNX UP WH“

Wird benötigt für den kompletten Multisensor KNX.

Bestell-Nr. Weiß: 		2079000

oder

KNX-Präsenzmelder „thePrema S360 KNX UP WH“

Wird benötigt für den kompletten Multisensor KNX.

Bestell-Nr. Weiß: 		2079500

Optionales Zubehör:

Ext. Temperatursensor 1

Bestell-Nr. Weiß:		9070191

Fussbodensensor

Bestell-Nr.:			9070321

Temp.-Sensor RAMSES IP65

Bestell-Nr. Weiß:		9070459

### Deckeneinbaudose 68A

Bohrdurchmesser 68 mm

Bestell-Nr.: 			9070992

QuickSafe Ballschutzkorb

Bestell-Nr.:			9070531