Brouillon :

Module de régulation de ventilo‑convecteur EIB/KNX, module de base pour ventilo‑convecteur, 1 canal (FCA 1)

Boîtier modulaire installé en série, largeur de 72 mm, commande de ventilo‑convecteurs avec 3 niveaux de ventilation (8 A) au maximum et la vanne de chauffage ou de climatisation (Triacs). Prise en charge de 2 tuyaux ou 4 systèmes de tuyauterie. Possibilité de commande de vannes à 2 et 3 voies. Relais auxiliaire (16 A) permettant de commander au choix une batterie de chauffe ou de refroidissement électrique.

2 entrées exemptes de potentiel pour les contacts de fenêtres et la surveillance des condensats. Possibilité de reparamétrer l’entrée dédiée aux contacts de fenêtres en tant qu’entrée pour un capteur de température.
9 voyants d’affichage de l’état de fonctionnement.
Objet de remplacement de filtre.

Programme d’urgence en cas de panne du bus ou d’absence de télégramme ; voyants d’affichage de l’état de commutation et touches de commande pour la mise en service. 1 touche pour les niveaux de ventilation et 1 pour passer de la réfrigération au chauffage.


Livraison, montage, préparation du raccordement et installation


Fabricant : Theben

Type : FCA 1 EIB/KNX
N° de réf. : 4920200

Conditionnement : à la pièce
