# Texte de soumission pour détecteurs de présence

# Détecteur de présence PlanoSpot 360 KNX DE WH / BK / SR

Détecteur de présence à infrarouge passif pour intégration au plafond ; design plat avec cadre de recouvrement en différentes couleurs ; commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité pour éclairage et CVC ; zone de détection carrée à 360°, personnes en mouvement max. 64 m2 (8 x 8 m), personnes assises max. 20 m2 (4,5 x 4,5 m) commutable par télécommande ou paramètre sur personnes en mouvement 22 m2 (4,7 x 4,7 m), personnes assises 9 m2 (3 x 3 m) ; orientation manuelle de la zone de détection (dispositif pivotant) ;

mesure de lumière mixte avec 3 mesures de luminosité ciblées pour lampes fluorescentes (FL / PL / ESL), à halogène / à incandescence et LED ;

consommation énergétique env. 8 mA / 9 mA avec LED allumée ; indice de protection IP 20 ;

2 canaux de lumière C1, C2 avec deux dispositifs de mesure de luminosité et canal de lumière C3 supplémentaire sans influence de la luminosité ; commutation et régulation à lumière constante avec 2 régulations autonomes et fonctionnalité de veille

(lumière d'orientation) ; mode commutation avec éclairage variable ; automatique ou semi-automatique ; valeur de commutation ou de consigne de la luminosité en lux réglable via les paramètres, l'objet ou la télécommande ; apprentissage de la valeur de commutation ou de consigne de la luminosité ; temporisation au déclenchement automatique réglage vis les paramètres, l'objet ou la télécommande ; réduction de la temporisation au déclenchement en cas de présence non prolongée (présence de courte durée) ; commande manuelle forcée par télégramme ou télécommande ;

2 canaux de présence C4, C5, paramétrable individuellement ; temporisations à l'enclenchement et au déclenchement réglables ; surveillance de local avec détection de mouvement

Réglage du facteur de correction de la pièce pour l'équilibrage de la mesure de luminosité ; sensibilité réglable ; réglage facile du mode d'économie d'énergie avec la fonction « éco plus » ; mode test pour la vérification de la fonction et de la zone de détection ; scènes ; extension de la zone de détection par montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence (maître / esclave ou maître / maître) ; paramétrable via la télécommande ;

Montage avec ressorts dans des faux-plafonds d'une épaisseur de 0,5 à 30 mm, découpe de plafond Ø 68 mm, profondeur de montage 69 mm ; montage au plafond possible avec boîtier apparent 75A ;

Fabricant : thebenHTS

Type : PlanoSpot 360 KNX DE..

Réf. : 2039100 (PlanoSpot 360 KNX DE WH, blanc)

2039101 (PlanoSpot 360 KNX DE BK, noir)

2039102 (PlanoSpot 360 KNX DE SR, argent)

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

Réf. : 9070675

### Télécommande de service « theSenda P »

En option

Réf. : 9070910

### Télécommande de l'utilisateur « theSenda S »

En option

Réf. : 9070911

### Boîtier apparent 75A WH

En option

Réf. : 9070949

### Boîtier apparent 75A BK

En option

Réf. : 9070950

### Boîtier apparent 75A SR

En option

Réf. : 9070951