# Texte de soumission pour détecteurs de présence

# Détecteur de présence thePrema P360-101 E UP WH / GR

Détecteur de présence passif à infrarouges pour montage au plafond ; commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité pour éclairage et CVC ; zone de détection carrée de 360°, personnes en mouvement 100 m2 (10 x 10 m), personnes assises 64 m2 (8 x 8 m) à une hauteur de montage de 3,5 m, hauteur de montage jusqu'à 10 m ;

Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL / PL / ESL), à halogène, à incandescence et LED, commutable sur mesure spot ou mesure large ;

Tension de service 110 - 230 V CA / 50 - 60 Hz, consommation propre env. 0,1 W ; indice de protection IP 20, IP 40 à l'état monté ;

Canal A Lumière : relais, 1 contact à fermeture 230 V / 10 A, 2 300 W ou 1 150 VA (cos ϕ = 0,5) ; fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique ; valeur de commutation de la luminosité réglable env. 5 – 3 000 lux, fonction d'apprentissage ; temporisation à l'extinction automatique 10 s – 60 min ; réduction de la temporisation en cas de présence brève (présence de courte durée) ; possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir ou d'un interrupteur pour la commutation manuelle avec détection automatique du bouton-poussoir / de l'interrupteur ; fonction d'impulsions pour minuterie d'éclairage d'escalier ;

Canal H, Présence : relais, 1 contact à fermeture libre de potentiel 220 V CC / 50 W ou 250 V CA / 50 VA, temporisation à l'enclenchement 0 – 10 min et temporisation à l'extinction 10 s – 120 min, surveillance de local avec détection de mouvement sélective, sensibilité réglable ;

Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine ; paramétrable avec télécommande ; réglage avec une extrême facilité du mode d'économie d'énergie avec la fonction « éco plus » ; mode test pour vérification de la fonction et de la zone de détection ; extension de la zone de détection par montage en parallèle maître / esclave ou maître / maître, affectation flexible des modes de fonctionnement des relais ;

Profondeur de montage 40 mm, intégration dans le plafond dans un boîtier encastré Gr.1 ou dans un boîtier de montage au plafond 73A, montage au plafond possible avec boîtier apparent 110 A ;

Fabricant : thebenHTS

Type : thePrema P360-101 E UP..

N° de réf. : 2070105 (thePrema P360-101 E UP WH, blanc)

2070106 (thePrema P360-101 E UP GR, gris)

Unité : ST

### Accessoires

Extension de la zone de détection par un appareil esclave :

En option

Type : thePrema P360 Esclave E UP..

N° de réf. : 2070130 (thePrema P360 Esclave E UP WH, blanc)

2070131 (thePrema P360 Esclave E UP GR, gris)

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de maintenance « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Télécommande de l'utilisateur « theSenda S »

En option

N° de réf. : 9070911

### Boîtier apparent 110A WH

En option

N° de réf. : 9070912

### Boîtier apparent 110A GR

En option

N° de réf. : 9070913

### Boîtier de montage au plafond 73A

En option

Diamètre de perçage 73 mm

N° de réf. : 9070917